目录

- 概述……………………………………………………………………1

- 使用条件………………………………………………………………1

- 技术参数………………………………………………………………1

- 特点……………………………………………………………………2

- 使用说明………………………………………………………………2

- 注意事项………………………………………………………………3

- 设计与安装……………………………………………………………3

附图一、电气原理图…………………………………………………4

附图二、屏面模拟图…………………………………………………5

附图三、屏后端子排图………………………………………………6

附图四、屏体结构图…………………………………………………7

- 订货须知………………………………………………………………8

一、概述

GY–PGY型继电保护试验电源屏是我公司依据能源部《发电厂、变电所工程和继电保护试验仪表配置定额》、《继电保护检验条例》和电力工业部《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》的有关规定设计制造的产品，它为现场继电保护试验及其它试验工作提供了稳定、方便的交直流试验电源，为提高各种试验工作的质量、保障人身、设备安全，提供了可靠保证。

二、使用条件

1、正常使用条件

（1）、户内使用，且室内通风良好；

（2）、海拔高度≤2km；

（3）、环境温度－10℃～50℃；

（4）、相对湿度≤90%；

（5）、大气压力80～1l0kPa；

（6）、周围介质无导电尘埃与导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

2、特殊便用条件

不符合2.1的特殊使用条件，请用户与我公司协商以保证产品可靠工作。

三、技术参数

1、工作电源：三相四线380V，50Hz，两路输入互为备用。

2、额定输出

（1）、交流部分

1）、额定输出电压：380V/220V  50Hz 三相四线，三路输出；

100V/57.7V  50Hz三相四线，三路输出；

2）、三相输入平衡时，输出不平衡度＜1%；

3）、三次谐波分量＜3%；

4）、交流变压器容量15KVA，在小时负载率为50%状态下间断工作，最大输出电流为3 ×22A。

5）、屏面设6个单相插座，1个三相插座。

（2）、直流部分：

1）、直流电压0～250V连续可调，三路输出；

2）、纹波系数K＜ l.5%；

3）、整流变压器容量5KVA，在小时负载率为50%状态下间断工作，最大输出直流电流20A。

四、特点

1、采用双路电源供电，通过切换开关转换，保证了供电的可靠性；

2、交流电源采用大容量隔离变压器，将系统电源与试验电源进行隔离，并在初级与次级之间加装屏蔽层，使试验电源免受电网暂态过程和谐波干扰。变压器采用△/Y。接线方式，大大削弱了三次谐波，保证了电源质量；

3、直流电源可以连续平滑地调节电压，以适应不同试验项目的需要；

4、交流电源的控制均采用C45N-2型自动开关，机械寿命通断2万次以上，瞬时分断电流可达4～7Ie，动作迅速、寿命长、过负荷自动跳闸；

5、输出交流电源装有漏电保护开关，其漏电流分断值≤30mA，可确保试验人员的安全。该开关具有性能稳定、灵敏度高、动作可靠等优点；

6、屏面绘有模拟图，使操作人员容易识别，避免发生误操作；

7、为了使用时接线方便，交流输出设有三种形式，即屏前接线端钮形式、屏前电源插座形式和屏后端子排形式;直流输出设有两种形式，即屏前接线端钮形式和屏后端子形式。

五．使用说明

1、检查所有开关是否全部处于断开位置，调压器"1TC"是否逆时针旋至零位；

2、检查所有接线是否全部正确；

3、将切换开关"1SA"置Ⅰ或Ⅱ有电源的位置，合上交流电源输入开关1QF或2QF，此时三个电源指示灯lHL-3HL发光；

4、合上交流控制开关3QF，给隔离变压器"1TM"送电。三相交流输出电压有指示，其中lPV～ 3PV指示为380V,4PV～6PV指示为l00V；

5、分别合上交流输出漏电保护开关6QF、7QF，屏前两组接线端钮“Ⅰ”、”Ⅱ”输出两路380V/220V 50Hz三相四线制交流电源；合上8QF，屏后端子a611、b611、c611、N622有一路380V/220V 50Hz三相四线制交流电源输出；

6、分别合上交流输出漏电保护开关9QF、l0QF，屏前两组接线端钮“Ⅴ”、“Ⅵ”输出两路100V/57.7V 50Hz三相四线制交流电源；合上11QR屏后端子a621、b621、c621、N622有一路100V/57.7V 50Hz三相四线制交流电源输出；

7、合上4QF交流控制开关，给整流变压器"2TM"送电，调节三相自耦调压器"lTC"手轮，可输出0-250V直流电压并由7PV指示电压，lPA指示电流。合上直流输出开关12QF、13QF，屏前端钮“Ⅲ”、“Ⅵ”有直流电压输出。合上14QF，屏后端子"+101、－102"有一路直流电压输出；

8、合上交流控制开关5QF，所有三相插座和单相插座"XS"均有交流电压输出。

六、注意事项

1、不用部分的所有开关置于断开位置，直流不用时，调压器逆时针旋至零位。

2、本装置有两路输人电源，由切换开关"lSA"选择使用，"lSA"不能带负荷操作。

3、装置停用时，应将所有开关置于断开位置，调压器逆时针旋至零位。

七、设计与安装

- 屏体结构为PK-10型，前后门带锁，整机板材构成(参见附图四)，

外形尺寸为2260/2360×800×600/550(高×宽×深)，单位：mm。

- 安装时将接地端钮与地网可靠连接，再将两路三相交流电源引人屏后的端子排(A、B、C、N)611和(A、B、C、N)621(参见附图三)

附图一：电气原理图

附图2：屏面模拟图

| 1D |
| --- |
| 1QF1 | 1 | A611 |
| 1QF2 | 2 | B611 |
| 1QF3 | 3 | C611 |
| 1D8 | 4 | N611 |
| 2QF1 | 5 | A621 |
| 2QF2 | 6 | B621 |
| 2QF3 | 7 | C621 |
| 1D4 | 8 | N621 |
| 8QF1 | 9 | a611 |
| 8QF2 | 10 | b611 |
| 8QF3 | 11 | c611 |
| 1D16 | 12 | N622 |
| 11QF1 | 13 | a621 |
| 11QF2 | 14 | b621 |
| 11QF3 | 15 | c621 |
| 1D12 | 16 | N622 |
| 14QF1 | 17 | +101 |
| 14QF2 | 18 | -102 |

附图三：屏后端子排图

附图四：屏体结构图

八、订货须知

- 本公司标准设计为PK-10屏，还可根据用户要求设计不同结构形式，用户在订货时说明具体要求。

- 本公司可代用户设计不同性能电源屏及其它低压成套装置。订货时应说明屏体颜色、提供色标订货。

# Text boxes

直流输出

0～250V

交流输出

100V/57.7V

交流输出

380V/220V

三相电源2

380V/220V

三相电源1

380V/220V

V