目   录

- 产品概述………………………………………………………………………1

- 型号说明………………………………………………………………………1

- 使用条件………………………………………………………………………1

- 技术参数………………………………………………………………………1

- 装置特点………………………………………………………………………2

- 装置面板说明…………………………………………………………………3

- 装置端子排图…………………………………………………………………6

- 装置外形、安装开孔尺寸……………………………………………………7

GYKG-100系列开关柜智能综合控制装置

一、产品概述

GYKG-100系列开关柜智能综合控制装置是本公司科研人员在充分了解国内外开关状态指示及温湿度控制装置的基础上，经过近2年的研制成功的新型开关柜智能监控装置。产品以一体化布局配套装备于开关柜，简化了开关柜的面板结构设计，美化了面板布局。它可取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置。该装置安装方便使用寿命长，并具有三防功能，能够保障电气设备的安全可靠运行。

GYKG-100系列开关柜智能综合控制装置集成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁及温湿度控制等多功能于一体，指示功能可分可合，用户选用时只要提供一次方案图即可，同时装置增加了智能语音防误提示功能。

二、型号说明

三、使用条件

- 户内使用，并且室内通风良好；

- 运行环境温度：-20℃--50℃；

- 储存环境温度：-25℃--70℃；

- 湿度：最大湿度≤95%，表面无凝露；

- 防护等级：IEC529-P53；

- 海拔：<2000M；

- 大气压力: 80～110Kpa；

- 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

四、技术参数

（一）、温湿度控制单元

1、工作电源：AC/DC 85～250V 50Hz

- 温湿度传感器

  - 路数：温湿度一体（1～2路）。

  - 测温范围：-40～123.8℃ 测温精度：±0.5℃    测温分辨率：0.01℃

  - 测湿范围：0～100RH%    测湿精度：±4.5 RH%  测湿分辨率：0.03RH%

- 出厂默认值

      - 温度下限：5℃   温度超温上限：60℃

      - 湿度上限：80RH%

      - 回差 ： 5

4、加热器路数：1～2路

5、控制触点容量：AC250V/5A （DC30V/5A）

6、控制触点类型：无源常开触点

7、功率消耗：≤5W

（二）户内高压带电显示单元

1、指示起辉电压：（15%——65%）×额定相电压

2、闭锁启控电压：（15%——65%）×额定相电压

3、闭锁输出接点：无源常开接点；

4、闭锁接点容量：AC250V/5A （DC30V/5A）

五、装置特点

- 高性能温湿度传感器，数字式通讯，直接与微处理器连接，可靠性高，稳定性好，且体积小，精度高， 响应速度快，具有完全互换性。

- 操作简单，显示直观，指示灯清晰易见。

- 清晰的模拟屏，开关柜内一次设备的运行情况，一目了然。

- 智能语音防误提示功能，具备高压带电显示，并有带电闭锁功能，能有效防止意外事故的发生。

- 加热器断线报警功能，保障降温升温系统的可靠工作。

- 检测传感器，无传感器信号，软件实现可靠复位，保证正常通讯，具有长期稳定性。

- RS485通讯方式，规约完备，方便与后台机的通讯。

- 用合理的结构，优质的工业级芯片，可靠的连接器件，采用先进的隔离措施，具备双看门狗方案，保证装置具备优良的可靠性和抗干扰性。

- 电源交直流两用，工作电压范围宽。

六、装置面板说明

注:GYKG-100C面板无高压带电及温湿度控制部分。

断路器状态（断路器分、合闸）显示：

- 无源触点输入。

- 断路器合闸时，断路器常开触点闭合，红色01模拟条发光。

- 断路器分闸时，断路器常闭触点断开，绿色02模拟条发光。

断路器位置显示

- 无源触点输入。

- 工作位置触点闭合时，红色03A、03B垂直模拟条发光，显示断路器位于工作位置。

- 试验位置触点闭合时，绿色04A、04B水平模拟条发光，显示断路器位于试验位置。

- 手车位于试验位置与工作位置之间时，发光条03A、03B和04A、04B同时闪烁。

- 手车移出开关柜时，红色03A、03B和绿色04A、04B发光条均不发光，表示手车已断电。

接地开关位置显示

- 无源接点输入闭合，红色05垂直模拟条发光，显示接地开关合闸。

- 无源接点输入断开，绿色06水平模拟条发光，显示接地开关分闸。

强簧储能显示

- 无源触点闭合，红色07指示发光，绿色08指示熄灭，显示断路器已储能。

- 无源触点打开，绿色08指示发光，红色07指示熄灭，显示断路器未储能。

高压带电显示部分

- “A相”,“B相”,“C相”分别指示三相的带电情况,灯亮表示带电。

- “闭锁解除”灯亮，表示装置的带电闭锁已经解除；熄灭时表示进入带电闭锁状态。

- LED启辉电压（KV）；额定相电压×（0.15～0.65）

- 闭锁启控电压（KV）；额定相电压×（0.15～0.65）

- 进入带电闭锁状态时，闭锁继电器常开接点断开；

- 带电闭锁解除时，闭锁继电器常开接点吸合。

加热除湿控制自动控制部分

- 加热器电源：AC220V

- 控制方式：可带１～２路加热器， 当环境湿度超出预定允许范围时，自动启动或停止加热系统，以保持预定温湿度值，智能化程度极高。

- 加热器启动条件：

- 温度 ≤ 5℃

- 湿度 ≥ 80RH%

  - 加热器停止条件：

- 温度 ≥ 40℃（超温报警温度）

2、温度低于下限开始加热到 ≥ 10℃

3、湿度 ≤ 75 RH%

- 可根据需要手动启动加热系统；按下“手动/自动”按键，装置可以在手动控制模式和自动控制模式之间进行转换。当进入手动控制模式时，绿色“手动模式”指示灯亮，红色“加热”指示灯亮并使加热继电器接点吸合。

- 具备加热器断线报警功能，任何一路加热器断线，“加热”指示灯闪烁；当加热回路完好时“加热”指示灯常亮。

- 超过极值范围报警，当环境温度超过预设的超温报警温度值时，相应报警接点闭合报警并且“超温” 报警指示灯亮。

智能防误提示功能

- 当断路器处于试验位置与工作位置之间时，红色03A、03B和绿色04A、04B同时闪烁，如此时断路器处于合闸状态时红色01模拟条发光，则分闸发光条02闪烁，并有＂请分断路器＂的语音提示，至操作者分闸操作后止，以防止操作者在断路器处于合闸状态时，误强行推进手车至工作位置。

- 当断路器处于试验位置与工作位置之间时，（红色03A、03B和绿色04A、04B同时闪烁）或处于工作位置时（红色03A、03B垂直模拟条发光），如果接地开关误被强制合闸致使红色垂直模拟条发光，则绿色06模拟条闪烁，并有＂请分接地开关＂  的语音提示，至操作者分闸操作停止，以防止操作者误合接地开关。

- 当上面两条误操作同时出现时，则模拟条02、06同时闪烁，并有“请分断路器，请分接地开关”的语音提示。

七、装置端子排图

八、装置外形、安装开孔尺寸

1、控制器外型尺寸：150×210×70 mm

九、传感器安装

温度传感器和湿度传感器外形尺寸如图11所示。

传感器可采用以下两种安装方式：

1、35mm 导轨安装。

2、螺钉紧固固定式安装孔径4mm ，孔距37mm。

十、注意事项

1、订货时请提供一次主回路模拟接线图。

2、订货时请注明加热器回路负荷。

3、订货时请注明传感器线缆长度。

# Text boxes

图四：GYKG-100C系列

图三：GYKG-100A/B系列

图一：GYKG-100A/B系列

GYKG -    100A/B/C

广源公司开关柜智能综合控制装置

100A：高压带电显示、双路温湿度控制；

100B：高压带电显示、单路温湿度控制；

100C：无高压带电显示和温湿度控制功能；