GY-CTBX系列微机型电流互感器过电压保护器

说 明 书

保定市广源电气有限公司

- 产品概述

GY-CTB系列微机型电流互感器过电压保护器采用MSP430F149单片机，处理速度快，可靠性高，功耗极低，可以配置RS485通讯接口和远方计算机实现双向通讯。本保护器可以对对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以最大限度地避免电流互感器二次侧异常过电压引起的危害，通常应用在对CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等处的过电压保护。

保护器接在CT二次绕组两端，当CT二次侧正常时，保护器本身对CT二次侧为高阻状态，漏电流极小，不影响二次侧其它电气设备的正常运行。当CT二次侧因种种原因出现异常过电压时，保护器迅速动作，对CT二次侧进行短路，最大限度地避免相关事故的发生。

二、产品型号及其含义 ：

GY-CTB-01/02/03/04  -  Y

三、性能特点、指标

- 最大可保护12个CT二次绕组，每个绕组保护动作均有LED指示功能；

- 宽范围交直通用电源：AC/DC110V～250V，具有LED指示功能；

- 具有RS-485通讯接口（光隔）；

- 仪表参数可由计算机远方设定。；

- 具有遥信继电器输出报警功能；

- 保护启动电压UC ：150V±10%(可按用户要求设计)；

- 保护继电器触点容量AC250V/8A（常规容量5A）,遥信继电器触点容量AC250V/5A;

- 保护响应时间TS：50ms≤TS≤250ms；

- 正常漏电流 IL20V：‹20µA

- 工作环境：温度-20℃~70℃，湿度≤95%RH；

- CPU采用MSP430F419芯片，工作电流μA级别，节能降耗方面发挥了优势性能。

四、安装尺寸、后端子图

说明：

- 采用标准DIN导轨安装或螺丝固定安装方式, 安装保护器时应尽量离CT近些，以便于巡视；

- 外形尺寸：145mm*90mm*72mm。

2装置后端子图：

五、使用注意事项：

- 保护器的保护动作接点为保持型：保护器动作后，在CT故障消除后仍会保持保护状态，当需要解除保护状态时，须按复位按钮进行手动复位。根据用户需要，亦可提供非保持类型的产品。

- 保护器需要工作电源给手动复位、遥信继电器和状态指示部分提供工作电源。任何一路CT故障，遥信继电器均动作，若工作电源缺失，上述功能随之不能实现，但保护器仍具备CT线圈保护功能。保护器在首次上电时，需要按复位按钮手动复位，以使保护器所有接点均处于正常初始状态。

六、功能测试方法:

- 绝缘电阻测试：

  - 用万用表的电阻档分别测量各路A端、B端、C端 与相应的N端之间的电阻值，应大于几十兆欧姆。

- 功能测试：

  - 将单相调压器调到0V位置,输出端接到某绕组与相应的N端(如1A与1N,  2B与2N)，接通保护器的工作电源，此时，面板上的工作指示灯（绿色）亮，而其它的指示灯均应不亮，这表示各路保护电路均处于正常的复位状态。假如还有红色指示灯亮，说明相应部分保护状态未正常复位，需要按复位按钮予以复位。之后，检测动作电压是否正常，方法是：缓慢地调节调压器，使调压器输出电压逐渐升高，当灯泡亮时，此刻调压器输出电压数值即为保护动作启动电压。之后降低调压器的输出电压，灯泡也不会熄灭，这说明保持功能正常。 依此方法分别检测所有各路绕组，如果均符合技术指标，则检测合格。

# Text boxes

01：3绕组；02：6绕组；03：9绕组；04：12绕组；

通讯功能

广源公司CT二次过电压保护器